## Slide 1
OPERATION SCENARIO
청담PJ 객실관리 시스템 운영 시나리오
고객 도착부터 퇴실·공실까지, 시스템이 어떻게 움직이는가
한국마이크로닉(주) | 2026. 09. 17

## Slide 2
그 현장 이야기
청담PJ 물량 (도면에서 읽은 값)
도면 기준
품목 | 수량 | 근거
키센서(K) | 96 | 블록 기준
챠임벨 | 96 | 블록 기준
BSP(온도+조명+USB+유니버셜) | 96 | 도면에 적힌 수량표
조명스위치(L) | 288 | 블록 기준
FIP(린넨실) | 8 | 도면에 적힌 수량표
CB 외함 | 96 | 블록 기준
※ 이 표는 도면을 기계로 읽어 센 값입니다. 발주처 수량표와 대조해 확정합니다. (읽은 도면: 청담PJ_도면수량_260917.csv)
한국마이크로닉(주) · 객실관리 시스템

## Slide 3
그 현장 이야기
청담PJ 적용 범위
위 물량을 기준으로 당사가 공급·시공하는 범위입니다.
1
CB 외함 제작 · 현장 납품
[ 선납품 ]
2
제어 분전함(속판) 설치 · 약전 결선
[ 객실관리 ]
3
객실 기구물 제작 · 설치
[ 벽지·페인트 완료 후 ]
4
시운전 및 운영자 인계 교육
[ 전원 공급 후 ]
확인 · 협의 사항
· 조명 스위치 구수는 전등 설계가 나와야 확정됩니다. 도면에는 L 로만 표기합니다.
· 도면에서 읽지 못한 기호는 별도 목록으로 정리해 두었습니다. 함께 확인 부탁드립니다.
· 강전 결선과 외함 취부는 전기공사 범위입니다.
한국마이크로닉(주) · 객실관리 시스템

## Slide 4
운영 개요
이 시스템이 하는 일
객실 상태(재실·외출·공실·청소)를 시스템이 스스로 판단해 냉난방과 전원을 제어하고, 그 상태를 프론트와 층별 단말이 같이 봅니다.
고객 쪽
카드 한 장
카드를 꽂으면 전등·전열·냉난방이 살아나고,
빼면 외출 상태로 내려갑니다.
운영 쪽
현황이 한 화면
재실·청소중·청소완료·판매가능이
방재실 PC와 층별 FIP에 동시에 보입니다.
에너지 쪽
공실은 공실온도
빈 객실은 설정한 공실온도로 유지됩니다.
온도값은 운영 PC에서 바꿉니다.
이 문서는 시스템 동작을 설명하는 자료입니다. 수량·금액은 별도 견적서로 제출합니다.
한국마이크로닉(주) · 객실관리 시스템

## Slide 5
운영 시나리오
고객 동선 8단계 · 단계별 시스템 동작
단계 | 객실관리 시스템 동작 | 프론트(PMS)
고객 도착 | - | -
체크인 | 냉·난방 강제 동작 (입실 전 예열/예냉) | 체크인 DATA 수신 Door Card 발급
입실 | Key Sensor에 카드 투입 전등 · 전열 · 온도 ON, 고객 설정 온도로 제어 | -
외출 | 카드 제거 → 외출온도 제어 전열 차단(냉장고 등 상시회로 제외) | -
재입실 | 입실과 동일하게 동작 | -
체크아웃 | 카드 제거 · Door Card 반납 | 체크아웃 DATA 수신
청소중 청소완료 | 객실 상태를 FIP · 운영 PC에 표시 | 청소완료 후 객실판매가능 DATA 전달
공실 | 공실온도 제어 (운영 PC 환경설정에서 변경) | -
※ 8단계 순서와 동작은 전 현장 공통 표준입니다. 현장마다 달라지는 것은 온도 설정값과 객실 타입별 기구물 구성입니다.
한국마이크로닉(주) · 객실관리 시스템

## Slide 6
계통 구성
시스템 구성 · 어디까지가 누구 공사인가
프론트 ↔ 방재실 ↔ 객실
PMS 서버와 객실관리 서버가 호텔 전용망 안에서 연동되고, 층별 FIP를 거쳐 객실 Control Box까지 제어가 내려갑니다.
주전산 PMS SERVER
프론트 · 발주처 공사분
도어락 시스템
출입관리 · 발주처 선정
객실관리 서버 x2
방재실 · 이중화
FIP
각층 린넨실 1EA
CONTROL BOX
객실 입구 · 제어 분전함
운영 PC (방재실 1EA)
객실 기구물
TCP/IP
호텔 전용망
RS-485
카드키 연동
1
전용망 포설 · 배관배선
[ 발주처 · 전기/통신 ]
PMS 서버와 객실관리 서버가 동일 망내에 있어야 합니다
2
강전 결선 · 외함 취부
[ 전기공사 ]
CB 외함을 우리가 선납품하면 전기/통신에서 설치
3
약전 결선 · 시운전
[ 객실관리 ]
제어 분전함 설치, 기구물 설치, 시운전까지
한국마이크로닉(주) · 객실관리 시스템

## Slide 7
객실 기구물
주요 제품 구성
4~5성급 기준 표준 구성입니다. 조명 스위치 구수는 전등 설계가 나온 뒤 확정합니다.
1
입구 INDICATOR (챠임벨)
[ 문 입구 복도 ]
2
KEY SENSOR + DM PLATE
[ 객실 문 입구 ]
3
BED SIDE PANEL (온도 + 조명 + USB + 유니버셜 콘센트)
[ 침대 옆 ]
4
온도조절기 + LIGHT SWITCH
[ 거실 입구 ]
5
멀티아울렛 (유니버셜 + 콘센트 2 + USB)
[ 책상 ]
6
비상호출버튼 · 방문자 알림램프
[ 주거약자실 (법적의무) ]
확인 · 협의 사항
· DO NOT DISTURB / MAKE UP ROOM 표시는 입구 INDICATOR에서 처리합니다.
· 조명 스위치 구수는 전기설계 도면이 나와야 확정됩니다. 그 전까지 도면에는 L 로만 표기합니다.
· 객실관리 서버 전원은 상시전원이어야 합니다. 객실 전원과 함께 차단되면 연동이 끊깁니다.
한국마이크로닉(주) · 객실관리 시스템

## Slide 8
배치 기준
객실 위치별 기구물 배치 (4~5성급 표준)
위치 | 들어가는 것 | 비고
문 입구 복도 | 입구 INDICATOR (챠임벨) | 복도에서 봤을 때 도어락 손잡이쪽
객실 문 입구 | KEY SENSOR + DM | 4~5성급은 DM 포함
침대 옆 | BED SIDE PANEL | 온도 + 조명 + USB + 유니버셜 콘센트
화장실 | LIGHT SWITCH (객실관리 제어) | 1~3성급은 전기 텀블러 스위치로 전기공사
베란다 | 베란다 문 옆 LIGHT SWITCH 별도 | 1~3성급은 침대 스위치 안에서 제어
책상 | 멀티아울렛 | 유니버셜 + 일반 콘센트 2 + USB 충전
거실 입구 | 온도조절기 + LIGHT SWITCH | 1~5성급 공통
각층 린넨실 / 방재실 | FIP 층당 1EA / 운영 PC 1EA | -
※ 실제 수량은 객실 타입별 평면도를 받아 확정합니다. 이 표는 성급 표준 기준입니다.
한국마이크로닉(주) · 객실관리 시스템

## Slide 9
요청드리는 사항
아래 세 가지만 주시면 다음 단계로 넘어갑니다
1
객실 타입별 단위세대 평면도를 주시기 바랍니다.
타입별 기구물 위치와 수량을 표시해 회신드립니다.
2
전등 설계(회로 구성)를 공유해 주시기 바랍니다.
조명 스위치 구수는 이 자료가 있어야 확정됩니다.
3
PMS 업체와 도어락 업체 선정 현황을 알려 주시기 바랍니다.
연동 규격 협의 일정을 잡겠습니다.
문의 | 한국마이크로닉(주) 배성윤

## Slide 10
회사개요 (사진 있는 장)

## Slide 11
납품실적 장