## Slide 1
Q & A
객실관리 시스템 질의 · 답변서
착공 전 협의 항목 - 당사 답변과 귀사 회신란
한국마이크로닉(주) | 2026. 09. 27

## Slide 2
설계 · 공사 범위
질의 · 답변 (1/2)
노란 칸에 회신 부탁드립니다
No | 질의 · 협의 항목 | 당사 답변 | 귀사 회신
1 | CB 외함 설치 위치와 방식 | 객실 입구 벽체. 매입형·노출형 모두 가능하며 벽체 공법(옹벽/스터드)에 따라 정합니다. | 
2 | CB 외함 납품 시점 | 옹벽 매립이면 골조 시, 스터드면 석고 전. 제작 2주를 역산해 발주합니다. | 
3 | 객실관리 서버 전원 | 방재실 2대(이중화). 반드시 상시전원이어야 합니다. | 
4 | PMS 연동 방식 | 호텔 전용망 안에서 TCP/IP. PMS 업체와 규격 협의가 선행되어야 합니다. | 
5 | 강전 · 약전 결선 구분 | 강전(1차 입력)은 전기공사, 약전(제어)은 당사. 경계는 제어 분전함 단자대입니다. | 
※ 회신이 없는 항목은 당사 답변대로 진행합니다. 다른 의견이 있으면 회신란에 적어 주십시오.
한국마이크로닉(주) · 객실관리 시스템
1

## Slide 3
연동 · 운영
질의 · 답변 (2/2)
노란 칸에 회신 부탁드립니다
No | 질의 · 협의 항목 | 당사 답변 | 귀사 회신
1 | 에어컨(EHP) 연동 통신선 | C/B ↔ 실내기 UTP 5E, 반드시 1:1 배선. 인터페이스 모듈 내장 기종이어야 합니다. | 
2 | 바닥난방 구동기 | 반드시 220V 타입. 24V 는 C/B 출력과 맞지 않아 동작하지 않습니다. | 
3 | 조명 스위치 구수 | 전등 설계(전기설계업체)가 나와야 확정됩니다. 그 전까지 도면에는 L 로만 표기합니다. | 
4 | 주거약자실 설비 | 비상호출버튼 · 방문자 알림램프는 법적 의무입니다. 호실과 수신 위치를 정해 주십시오. | 
5 | 시운전 전원 공급 시점 | 기구물 설치 후 객실 전원이 들어와야 시운전합니다. 전원 공급일을 공유해 주십시오. | 
※ 회신이 없는 항목은 당사 답변대로 진행합니다.
한국마이크로닉(주) · 객실관리 시스템
2

## Slide 4
협의 절차
회신 방법
협의서는 답이 돌아와야 완성입니다. 회신을 받으면 그 내용으로 공사한계를 확정해 다시 배포합니다.
1
노란 회신란에 「동의」 또는 다른 의견을 적어 주십시오
[ 귀사 ]
2
회신을 받으면 당사가 확정본으로 정리합니다
[ 당사 ]
3
확정본을 전기 · 통신 · 설비 · 인테리어에 함께 배포합니다
[ 당사 ]
4
변경이 생기면 판을 올려 다시 배포합니다 (이전 판은 보관)
[ 당사 ]
확인 · 협의 사항
· 회신 기한을 정해 주시면 그 날짜에 맞춰 확정본을 준비하겠습니다.
· 항목이 더 있으면 추가해 주십시오. 같은 서식으로 답변드리겠습니다.
한국마이크로닉(주) · 객실관리 시스템
3

## Slide 5
요청드리는 사항
회신만 주시면 공사한계를 확정합니다
1
이 질의 · 답변서에 회신해 주시기 바랍니다.
노란 칸에 적어 돌려주시면 됩니다.
2
회신 기한을 알려 주시기 바랍니다.
그 날짜에 확정본을 배포하겠습니다.
3
추가로 협의할 항목이 있으면 알려 주시기 바랍니다.
같은 서식으로 답변드리겠습니다.
문의 | 한국마이크로닉(주) 배성윤