## Slide 1
SCOPE OF WORK
청담PJ 객실관리 시스템 공사한계 · 업무스코프
전기 · 통신 · 설비 · 인테리어 - 누가 어디까지 하는가
한국마이크로닉(주) | 2026. 09. 17

## Slide 2
공사 범위
한 줄로 정리하면
배관·배선과 강전 결선은 전기공사, 약전 결선과 시운전은 객실관리입니다. 그 경계는 CB 제어 분전함 단자대에서 갈립니다.
전기공사
배관 · 배선 · 강전
CB 외함 취부,
1차 입력 강전 결선까지.
객실관리
약전 · 기구물 · 시운전
제어 분전함 설치, 약전 결선,
기구물 설치와 시운전.
건축 · 인테리어
벽지 · 페인트 완료
기구물 설치는 마감이 끝나야
들어갈 수 있습니다.
마감(벽지·페인트) 완료일이 우리 기구물 설치 착수일을 정합니다. 이 일정을 먼저 공유해 주십시오.
한국마이크로닉(주) · 객실관리 시스템

## Slide 3
업무 스코프
공종별 담당 구분
항목 | 전기 · 통신 | 객실관리(당사) | 비고
CB 외함 제작 · 납품 | - | 제작 · 현장 납품 | 선납품
CB 외함 취부(매입/노출) | 취부 | - | 골조·마감 공법에 따름
CB 외함 배관 · 배선 | 배관 · 배선 | - | -
제어 분전함(속판) 설치 | - | 설치 | 외함 납품 후
1차 입력 강전 결선 | 결선 | - | -
약전 결선(UTP · RS-485) | - | 결선 | -
CB 외함 커버 설치 | - | 설치 | 결선 완료 후
객실 기구물 설치 | - | 설치 | 벽지·페인트 완료 후
시운전 · 인계교육 | 입회 | 시운전 · 교육 | 전원 공급 후
※ 에어컨 · 바닥난방 · 도어락 연동은 해당 업체와 3자 협의가 필요합니다. 별도 설명 자료로 제출합니다.
한국마이크로닉(주) · 객실관리 시스템

## Slide 4
확인 · 협의
타 공종에 요청드리는 조건
아래 조건이 지켜지지 않으면 시운전 단계에서 문제가 드러나고, 그때는 되돌리기 어렵습니다.
1
객실관리 서버 · CB 전원은 상시전원으로 공급
[ 전기 ]
2
PMS 서버와 객실관리 서버를 동일 망내에 구성
[ 통신 ]
3
에어컨 연동은 통신선 1:1 배선 (UTP 5E)
[ 전기 · EHP 업체 ]
4
바닥난방 구동기는 220V 타입으로 선정
[ 설비 ]
5
벽지 · 페인트 완료일을 사전에 공유
[ 건축 · 인테리어 ]
6
CB 외함 취부 시점은 공법에 따라 사전 협의
[ 전기 · 건축 ]
안 지켜지면 무슨 일이 생기는가
· 상시전원이 아니면 객실 전원 차단 시 연동이 함께 끊겨 상태 표시가 멈춥니다.
· 통신선이 1:1이 아니면 에어컨 어드레스가 섞여 다른 객실이 동작합니다.
· 마감 전에 기구물을 설치하면 도장·도배 오염과 재시공이 발생합니다.
한국마이크로닉(주) · 객실관리 시스템

## Slide 5
요청드리는 사항
공사한계는 문서로 확정해 두어야 나중에 다투지 않습니다
1
이 공사한계 표를 검토하시고 이견이 있는 항목을 회신해 주시기 바랍니다.
회신 내용을 반영해 최종본을 배포하겠습니다.
2
벽지 · 페인트 완료 예정일을 공유해 주시기 바랍니다.
기구물 설치와 시운전 일정을 역산해 제출하겠습니다.
3
에어컨 · 바닥난방 · 도어락 업체 담당자를 연결해 주시기 바랍니다.
연동 조건을 3자 협의로 확정하겠습니다.
문의 | 한국마이크로닉(주) 배성윤

## Slide 6
회사개요 (사진 있는 장)

## Slide 7
납품실적 장